## 维保项
系统名称 | 系统分类 | 设施名称 | 月检查项 | 季检查项 | 年检查项 | 检查说明 | 无
机械排烟系统 | 机械排烟系统 | 排烟风机 | 1、自动启动、排烟防火阀联动停止功能 | 1、自动启动、排烟防火阀联动停止功能 | 1、自动启动、排烟防火阀联动停止功能 | 打开排烟阀能正常联锁启动风机，关闭排烟防火阀，风机能自动关闭（拍照排烟风机控制箱面板和排烟风机整体照片） | 1、打开的排烟阀具体位置： 2、（）联锁启动对应风机 能/不能 3、关闭的排烟阀具体位置： 4、风机（）自动关闭 能/不能
|  |  | 无 | 无 | 2、对轴承进行润滑维护 | 用0号黄油对轴承进行润滑维护 | 1、排烟风机个数： 2、加注0号黄油风机个数： 3、对轴承进行润滑维护（）要求 符合/不符合
|  | 送风量、风速 | 无 | 无 | 1、测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速 | 最大负荷状态下，利用风速风量测试仪，测试排烟口的风速、风量，风速不宜大于10m/s，风量应符合设计要求 | 1、最不利点排烟口具体位置： 2、最不利点排烟口风速（）m/s 3、风口面积（）㎡ 4、风量（）立方米（风量=风速*风口面积） 5、排烟风量、风速（）要求 符合/不符合
|  | 联动控制功能 | 无 | 1、通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能 | 1、通过报警联动，检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能 | 每回路一处模拟火警后，电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗应自动开启，并启动排烟风机，启动的设备均能正常反馈 | 1、模拟火警报警的具体位置： 2、（）自动开启 能/不能 3、（）联锁启动排烟风机 能/不能 4、启动的设备（）正常反馈 能/不能
|  | 排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁、排烟防火阀 | 1、测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能；测试启动应正常，且反馈信号正常 | 1、测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能；测试启动应正常，且反馈信号正常 | 1、测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能；测试启动应正常，且反馈信号正常 | 通过手动启动排烟阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁，均能正常开启释放，反馈信号应正常。能正常通过手动启闭排烟防火阀执行机构 | 1、测试的排烟阀具体位置： 2、开启释放 正常/异常 3、主机（）接收反馈信号 能/不能
|  |  | 2、标识 | 2、标识 | 2、标识 | 标识应清晰、明显 | 1、检查标志处： 2、查看标识 清晰/不清晰
气体灭火系统 | 七氟丙烷灭火系统 | 防护区 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 目测防护区分隔、防护对象变化情况 | 1、防护区分隔、防护对象（）变化 无/有
|  | 管道和喷嘴 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 检查管道的固定是否牢固，有无机械变形；喷嘴应无损伤、脱落情况，孔口应无堵塞 | 1、集流管出口后的管道安装（） 牢固/不牢固 2、（）机械变形 无/有 3、喷嘴安装（） 牢固/不牢固 4、（）脱落 无/有 5、（）堵塞 无/有
|  | 紧急启/停功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1）在手动控制状态，触发紧急启动按钮，测量延时模拟装置启动时间，防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等设施应能正常联动，反馈信号正常。 2）触发停止启动按钮后，模拟启动装置和防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警等设施应能正常停止，反馈信号正常 | 1、声光、通风（）正常联动 能/不能 2、延时（）秒后启动装置动作 3、停止启动后联动设施（）正常停止 能/不能
|  | 瓶组与储罐 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 核对灭火剂储存量及压力应符合设计要求（拍照检测的储瓶灭火剂的存储量和压力值） | 1、储瓶间具体位置： 2、储瓶号： 3、质量（）KG 4、压力（）Mpa 5、灭火剂存储量及压力（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况（拍照钢瓶间的整体照片） | 1、钢瓶、管网（） 牢固/不牢固 2、驱动装置铅封（） 完好/损坏
|  | 电磁阀与瓶头阀 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效；每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑 | 1、电磁阀与瓶头阀具体位置： 2、动作（） 灵活有效/并非灵活有效
|  | 启动装置/选择阀 | 无 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 通过气体控制盘手动启动每个防护区的模拟启动装置和选择阀驱动装置，确保正常打开 | 1、模拟启动具体位置： 2、驱动装置打开（） 正常/异常
|  | 气体灭火控制器 | 无 | 无 | 1、试验电源部分主、备电电源切换功能，和备用电源充、放电功能 | 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态，备电电源供电时，备电指示灯亮。 | 1、关闭主电源，备电（）自动投入 能/不能 2、状态显示及指示灯点亮（） 正常/异常
|  |  | 无 | 无 | 2、测试自检功能 | 进行系统自检，火灾报警控制器面板指示灯全部点亮，液晶显示器刷屏，随后指示灯熄灭，各个指示灯再次一一点亮，最后熄灭；多线控制器自检过程中，面板的所有指示灯全部点亮，自检结束后熄灭。 | 1、指示灯 正常/异常 2、屏幕 正常/异常 3、声光 正常/异常
|  |  | 无 | 无 | 3、打印机打印功能 | 主机每次进行事件处理或进行人工操作，均应清晰打印所有发生事件及时间。 | 1、字迹（） 清晰/不清晰 2、打印内容（） 完整/不完整
|  | 联动控制功能 | 无 | 1、模拟联动喷气实验 | 1、模拟联动喷气实验 | 先后触发防护区内两个火灾探测器，控制器应发出启动命令，模拟启动装置应正常启动，防护区内声光报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等设备均应能正常联动、启动信号应正常反馈 | 1、触发的两个火灾探测器具体位置： 2、设备联动 正常/异常 3、主机（）接收反馈信号 能/不能
|  | 通风换气设备 |  |  | 1、测试通风换气功能 | 启动通风换气设备，能正常换气 | 1、通风换气设备运行（） 正常/异常
|  | 灭火剂和驱动气体储罐压力 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 目测灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%，并无泄漏现象 | 1、压力（）设计储存压力的90% 不小于/小于
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
| 二氧化碳灭火系统 | 防护区 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 已存 | 无
|  | 管道和喷嘴 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 已存 | 无
|  | 低压二氧化碳储存装置 | 1、组件完好，制冷正常 | 1、组件完好，制冷正常 | 1、组件完好，制冷正常 | 储存器、容器阀、安全泄压装置、压力表、压力报警装置和制冷装置等组件齐全完好，无机械损伤 | 1、制冷（） 正常/异常 2、组件（） 齐全完好/不齐全完好
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 瓶组与储罐 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 已存 | 无
|  |  | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 已存 | 无
|  | 电磁阀与瓶头阀 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 已存 | 无
|  | 紧急启/停功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 已存 | 无
|  | 启动装置/选择阀 | 无 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 已存 | 无
|  | 气体灭火控制器 | 无 | 无 | 1、试验电源部分主、备电电源切换功能，和备用电源充、放电功能 | 已存 | 无
|  |  | 无 | 无 | 2、测试自检功能 | 已存 | 无
|  |  | 无 | 无 | 3、打印机打印功能 | 已存 | 无
|  | 联动控制功能 | 无 | 1、模拟联动喷气实验 | 1、模拟联动喷气实验 | 已存 | 无
|  | 通风换气设备 | 无 | 无 | 1、测试通风换气功能 | 已存 | 无
|  | 检漏装置 | 1、测试称重、检漏报警功能 | 1、测试称重、检漏报警功能 | 1、测试称重、检漏报警功能 | 根据设计储存量，设定允许的最大损失量。采用拉力计，向储瓶施加与最大允许损失量相等的向上拉力，检漏装置应能正常报警 | 1、拉力大于钢瓶质量10%时，（）正常报警 能/不能
| 惰性气体灭火系统 | 防护区 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 1、防护区分隔、保护对象应无变化 | 已存 | 无
|  | 管道和喷嘴 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 1、检查集流管出口到喷嘴间管道固定、变形、喷嘴堵塞、脱落情况 | 已存 | 无
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 瓶组与储罐 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂储存量，压力是否在正常范围 | 已存 | 无
|  |  | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 2、检查组件固定是否牢固，手动操作装置的铅封完好情况 | 已存 | 无
|  | 电磁阀与瓶头阀 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 1、测试电磁阀、瓶头阀动作应灵活、有效 | 已存 | 无
|  | 紧急启/停功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 1、测试紧急启动/停止按钮的紧急功能 | 已存 | 无
|  | 启动装置/选择阀 | 无 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 1、测试启动装置、选择阀手动启动功能 | 已存 | 无
|  | 气体灭火控制器 | 无 |  | 1、试验电源部分主、备电电源切换功能，和备用电源充、放电功能 | 已存 | 无
|  |  | 无 |  | 2、测试自检功能 | 已存 | 无
|  |  | 无 |  | 3、打印机打印功能 | 已存 | 无
|  | 联动控制功能 | 无 | 1、模拟联动喷气实验 | 1、模拟联动喷气实验 | 已存 | 无
|  | 通风换气设备 | 无 |  | 1、测试通风换气功能 | 已存 | 无
|  | 灭火剂和驱动气体储罐压力 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 1、核对灭火剂、驱动气体压力是否在正常范围 | 已存 | 无
消防供电配电 |  | 消防配电柜（箱） | 1、试验主、备电切换功能 | 1、试验主、备电切换功能 | 1、试验主、备电切换功能 | 在总配电室内的一级控制柜应设置为自动，并在主电源断电后30s内供电。（必须上传消防供/配电柜面板照片） | 1、配电房具体位置： 2、控制柜状态设置（） 自动/手动 3、主电源断电后供电切换时间（）秒 4、切换时间（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、消防电源主、备电源供电能力测试 | 2、消防电源主、备电源供电能力测试 | 2、消防电源主、备电源供电能力测试 | 能启动柴油发电机，为主要消防设备供电 | 1、发电房的具体位置： 2、控制柜启动（） 正常/异常 3、（）为消防设备供电 可以/不可以
|  |  | 3、消防用电源配电柜状态、标志 | 3、消防用电源配电柜状态、标志 | 3、消防用电源配电柜状态、标志 | 目测标志应明显清晰，柜上的仪表、指示灯显示应正常 | 1、消防用电源配电柜具体位置： 2、消防用电源配电柜标志（） 清晰/不清晰 3、仪表、指示灯显示（） 正常/异常
|  | 消防用电设备最末一级配电箱 | 1、状态、标志 | 1、状态、标志 | 1、状态、标志 | 观察主备电状态指示灯是否点亮，标志应明显清晰，主备电转换控制开关的是否处于自动状态。 | 1、最末一级配电箱具体位置： 2、主、备电源状态指示灯（） 点亮/未点亮 3、转换控制开关状态为（） 自动/手动
|  |  | 2、试验主、备电自动切换功能 | 2、试验主、备电自动切换功能 | 2、试验主、备电自动切换功能 | 在自动控制方式下，手动断开末端配电箱或控制柜内消防主电源接触器，再恢复主电源，备用电源应能自动投入和退出，灯光指示正确。 | 1、自动切换功能（） 正常/异常
|  | 自备发电机组 | 1、测试发电机自动、手动启动功能 | 1、测试发电机自动、手动启动功能 | 1、测试发电机自动、手动启动功能 | 消防用电按一、二级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置。设置柴油发电机为自动启动方式，切断市电供电，柴油发电机应能保证在30s内供电。 | 1、发电机具体位置： 2、发电机状态设置为（） 自动/手动 3、物业提供实测记录为（）秒 4、断电后，发电机开始供电延时时间（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、储油量 | 2、储油量 | 2、储油量 | 观察检查储油箱内的油量应能满足发电机运行3-8h的用量，油位显示应正常，燃油标号应正确。 | 1、储油量油位显示（） 正常/异常 2、储油量（）满足发电机运行3-8小时 能/不能
|  | ESP应急电源 |  |  | 1、试验应急电源充、放电功能 | 手动启动EPS应急电源输出或者输入联动启动信号，应急电源的主电和备用电源应不能同时输出，且应在5s内完成应急转换，手动停止输出和信号停止都应恢复到主电工作状态 | 1、应急电源具体位置： 2、主备电源（）同时输出 不会/会 3、应急转换时间（）秒 4、转换时间（）要求 符合/不符合 5、手动停止输出信号，主备电状态（）恢复 能/不能
电气火灾监控系统 |  | 电气火灾监测系统 | 1、核对系统点位（注册点数、正常点数、异常点数） | 1、核对系统点位（注册点数、正常点数、异常点数） | 1、核对系统点位（注册点数、正常点数、异常点数） | 通过报警控制器查询注册点数，正常点数、异常点数控制在千分之六（查验收范围）。（必须拍照注册点位的界面、故障和屏蔽界面、拍照打印结果） | 1、注册点数： 2、正常点数 3、异常点数 4、异常百分比（）%（请输入0-100之间的数字） 5、异常点数范围（） 正常/异常
|  |  | 无 | 2、检查整定值 | 2、检查整定值 | 通过主机查看，动作电流设定值不应大于300mA，温度传感器报警值范围为55-90℃ | 1、动作电流设定值（单位：mA）： 2、温度传感器报警值范围（单位：℃）： 3、动作电流设定值、温度传感器报警值范围（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 无 | 3、现场模拟漏电、超温等报警（抽查点数不小于10%） | 设置电气火灾监控系统采用只报警不切断电源监控方式，通过现场模拟漏电、超温，电气火灾监控系统能正常报警 | 1、电气火灾监控系统（）正常报警 能/不能
机械加压送风系统 | 机械加压送风系统 | 送风口 | 1、自动开启功能 | 1、自动开启功能 | 1、自动开启功能 | 通过启动送风口对应控制模块，能正常开启，反馈信号正常 | 1、送风口控制模块具体位置： 2、送风口开启（） 正常/异常 3、主机（）接收反馈信号 能/不能
|  |  | 2、标识-送风口 | 2、标识-送风口 | 2、标识-送风口 | 标识应清晰明显 | 1、检查送风口数： 2、标识（） 明显/有不明显情况
|  | 送风机 | 1、自动启动、停止功能 | 1、自动启动、停止功能 | 1、自动启动、停止功能 | 启动联动控制盘送风机，送风机正常启动并向控制盘反馈启动信号（拍照送风机控制箱面板和送风机整体照片） | 1、启动送风机的具体位置： 2、（）正常启动并反馈启动信号 能/不能
|  |  | 2、标识-送风机 | 2、标识-送风机 | 2、标识-送风机 | 标识应清晰明显 | 1、检查送风机数： 2、标识（） 明显/有不明显情况
|  |  | 无 | 无 | 3、对轴承进行润滑维护 | 已存
|  | 送风量、风速 | 无 | 无 | 1、测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速-机械加压 | 最大负荷状态下，利用风速风量测试仪，测试排烟口的风速、风量，风速不宜大于7m/s，风量应符合设计要求 | 1、最不利点具体位置： 2、最不利点封口口风速（m/s）： 3、风口面积（㎡）： 4、风量（单位：m³，风量=风速*风口面积）： 5、送风量、风速（）要求 符合/不符合
|  | 联动控制功能 | 无 | 1、通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动风机功能 | 1、通过报警联动，检查防火阀、送风自动开启和启动风机功能 | 每回路一处模拟报警后，防火阀应自动开启并启动风机 | 1、防火阀（）自动开启并启动风机 能/不能
细水雾灭火系统 | 细水雾灭火系统 | 过滤器 | 无 |  | 1、排渣、清洗 | 进行一次排渣，并检查过滤器是否处于完好状态，堵塞或损坏时应及时检修 | 1、（）有进行排渣清洗 有/没有
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存
|  | 基本功能-细水雾灭火 | 1、测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置性能、减压装置减压性能、喷头喷雾性能 | 1、测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置性能、减压装置减压性能、喷头喷雾性能 | 1、测试储瓶式细水雾灭火系统启动装置性能、减压装置减压性能、喷头喷雾性能 | 控制盘设定在手动控制状态，能正常启动储水瓶，减压装置能正常减压，喷头应能正常喷雾。（拍照水泵控制柜） | 1、减压装置（）正常减压 能/不能 2、喷头（）正常喷雾 能/不能
|  |  | 2、测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能。 | 2、测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能。 | 2、测试泵式细水雾灭火系统手动/自动启、停泵功能，主、备泵切换功能。 | 1）通过控制盘远程能正常启动和停止细水雾灭火系统。 2）通过控制柜切换主、备泵能正常投入。 | 1、控制盘（）远程启动、停止细水雾灭火系统 能/不能 2、备泵（）正常投入 能/不能
|  |  | 无 | 3、测试分区控制阀的手动、自动控制功能，具有火灾探测器控制系统的，应模拟自动控制功能 | 3、测试分区控制阀的手动、自动控制功能，具有火灾探测器控制系统的，应模拟自动控制功能 | 通过手动和远程启动能顺畅打开分区控制阀 | 1、（）顺畅手动和远程启动分区控制阀 能/不能
|  |  | 无 | 无 | 4、通过报警联动，检验开式细水雾灭火系统联动控制功能，进行模拟喷放细水雾试验 | 收到模拟火灾报警后，水泵启动和开启分区选择阀，喷头应能正常喷雾 | 1、报警后，水泵（）启动 能/不能 2、分区选择阀（）开启 能/不能 3、喷头（）正常喷雾 能/不能
|  |  | 无 | 无 | 5、通过末端放水，测试闭式细水雾灭火系统联动控制功能；测试水流指示器报警；压力开关报警并联动水泵和分区控制阀 | 打开末端试水阀，水流指示器动作，压力开关报警并联动水泵和分区控制阀 | 1、末端试水阀具体位置： 2、水流指示器（）正常动作 能/不能 3、压力开关（）报警 能/不能 4、（）联动水泵 能/不能 5、（）联动分区控制阀 能/不能
应急照明和疏散指示系统 | 集中电源非集中控制型系统 | 应急照明和指示灯具 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 按回路切断集中控制应急照明供电，应急照明能自动投入，利用照度计和电子秒表测量应急照明照度和持续供电时间不少于30分钟。疏散走道不应低于1.0LX，人员密集场所、避难场所，不应低于3.0LX，对于病房楼或手术室不应低于10.0LX，对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx.（拍照控制器界面） | 1、测量应急照明位置： 2、应急照明照度（）LX 3、持续供电时间（）分钟 4、切断正常供电，测量应急灯具照度（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、安装 | 2、安装 | 2、安装 | 每分区抽查不少于10%，每12个月覆盖率应为100%，应安装牢固，外观完好，状态指示应正确；不应使用插座与供电回路连接 | 1、抽查灯具个数： 2、完好率（）% 3、安装（）要求 符合/不符合
| 自带电源非集中控制型系统 | 应急照明和指示灯具 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 已存 | 无
|  |  | 2、安装 | 2、安装 | 2、安装 | 已存 | 无
| 自带电源集中控制型系统 | 应急照明和指示灯具 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 已存 | 无
|  |  | 2、安装 | 2、安装 | 2、安装 | 已存 | 无
|  | 集中控制系统 |  | 1、通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 | 1、通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 | 现场模拟报警后，切断正常照明，应急灯具应能自动投入工作 | 1、模拟报警具体位置： 2、切断正常照明，应急灯具（）自动投入工作 能/不能
| 集中电源集中控制型系统 | 应急照明和指示灯具 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 已存 | 无
|  |  | 2、安装 | 2、安装 | 2、安装 | 已存 | 无
|  | 集中控制系统 |  | 1、通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 | 1、通过报警联动，检查应急灯具自动投入功能 | 已存 | 无
|  | 集中控制应急照明系统及疏散指示标志 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 1、切断正常供电；测量应急灯具照度 | 已存 | 无
|  |  | 2、安装 | 2、安装 | 2、安装 | 已存 | 无
探火灭火装置 | 间接干粉类 | 释放管 | 1、固定 | 1、固定 | 1、固定 | 固定牢靠，无松动 | 1、释放管个数： 2、固定牢靠个数： 3、释放管固定（）要求 符合/不符合
|  | 喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 无变形和损伤，孔口应无杂物，不堵塞 | 1、喷头个数： 2、无变形个数： 3、孔口无堵塞个数： 4、喷头（）要求 符合/不符合
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 目测应无机械损伤、表面无锈蚀、涂层保护完好，铭牌标志清晰 | 1、抽查存储器容器个数： 2、无机械损伤、表面无锈蚀、涂层保护完好，铭牌标志清晰个数： 3、灭火器种类： 4、外观（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 目测压力表示值在绿色范围内 | 1、目测压力表示值（）绿区范围内 在/不在
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 固定牢靠，无松动 | 1、抽查存储器容器个数： 2、存储容器均固定牢靠个数： 3、灭火器种类： 4、灭火器容器固定（）要求 符合/不符合
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 目测无龟裂情况 | 1、抽查探火管个数： 2、无龟裂情况个数： 3、外观（）要求 符合/不符合
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 目测应在生产单位标示的使用寿命范围内 | 1、抽查探火管个数： 2、（）使用寿命范围内 在/不在
| 直接干粉类 | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 已存 | 无
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 已存 | 无
| 间接气体类（二氧化碳） | 释放管 | 1、固定 | 1、固定 | 1、固定 | 已存 | 无
|  | 喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 已存 | 无
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 已存 | 无
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 已存 | 无
|  | 二氧化碳储存容器 |  |  | 1、储存量 | 药剂含量不得小于设计储存量的90% | 1、二氧化碳储存容器（）要求 符合/不符合
| 直接气体类（二氧化碳） | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 已存 | 无
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 已存 | 无
|  | 二氧化碳储存容器 |  |  | 1、储存量 | 已存 | 无
| 间接气体类（七氟丙烷） | 释放管 | 1、固定 | 1、固定 | 1、固定 | 已存 | 无
|  | 喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 1、外观-喷头 | 已存 | 无
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 已存 | 无
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 已存 | 无
| 直接气体类（七氟丙烷） | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 灭火剂储存容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 1、外观-灭火剂存储容器 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、固定 | 3、固定 | 3、固定 | 已存 | 无
|  | 探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 1、外观-探火管 | 已存 | 无
|  |  | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 2、压力表示值 | 已存 | 无
|  |  | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 3、使用寿命 | 已存 | 无
干粉灭火系统 | 干粉灭火系统 | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 已存 | 无
|  | 基本功能-干粉灭火 | 1、检查驱动气瓶压力和干粉储存量 | 1、检查驱动气瓶压力和干粉储存量 | 1、检查驱动气瓶压力和干粉储存量 | 检查驱动气瓶压力值不应低于设计压力且不超过设计压力5%。核对干粉储存量不能低于设计充装量和超过设计充装量的3%。 | 1、驱动气瓶压力值（）Mpa 2、干粉储存量（）KG 3、干粉混合系统（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 2、通过报警联动模拟干粉喷放实验 | 2、通过报警联动模拟干粉喷放实验 | 1）模拟保护区内1处探测器报火警，相关设备应正常动作，如声、光报警装置动作；防护区另1处探测器报火警，相关设备应正常动作，如声、光报警装置动作、非消防电源切断，停止排风，关闭通风空调、防火阀，关闭防护区内除泄压口以外的开口等。 2）模拟干粉喷放实验，模拟保护区内2处探测器报火警，联动声光报警信号，干粉输送管无明显晃动和机械性损坏；每个喷头应能正常喷出干粉，干粉喷洒延时应符合设定时间。 3）拍照控制盘 | 1、报警后相关设备（）正常动作 能/不能 2、探测器报警（）联动声光报警信号 能/不能 3、干粉输送管（）明显晃动和机械性损坏 没有/有 4、每个喷头（）喷出干粉 能/不能 5、干粉喷洒延时（）秒
消防供水设施 | 消防供水设施 | 消防水泵（消防泵、喷淋泵，等所有消防专用泵） | 1、主、备泵切换功能 | 1、主、备泵切换功能 | 1、主、备泵切换功能 | 消控中心启泵，模拟工作泵故障，应自动切换至备用泵，试验1-3次（拍照水泵控制柜照片） | 1、位置描述： 2、主备泵（）自动互投 能/不能
|  |  | 2、消防专用泵检查 | 2、消防专用泵检查 | 2、消防专用泵检查 | 1）控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，各指示灯显示正常；2）检查控制柜内部电路，测试其功能应正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作； | 1、控制柜与消防中心信号通讯，各指示灯显示（） 正常/异常 2、控制柜内部电路功能（） 正常/异常
|  |  |  | 3、测试水泵的相间及对地绝缘电阻应符合要求 | 3、测试水泵的相间及对地绝缘电阻应符合要求 | 测试水泵的相间及对地绝缘电阻应符合要求，并做好记录 | 1、水泵相间及对地绝缘电阻（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 无 | 4、手动控制、远程启动功能 | 分别在现场进行手动启动、控制室远程启动消防水泵运转，消防水泵均应在55s内投入正常使用 | 1、手动启动消防水泵，启动时间最长为（）秒 2、控制室远程启动消防水泵，启动时间最长为（）秒 3、延长时间（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 无 | 5、润滑、防锈 | 给泵机、电机轴承、连轴器加注0号黄油 | 1、（）加注0号黄油 全部/并非全部
|  | 管道及阀门标识 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 1、管道应标明流向及用途，阀门应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 | 实地逐个核查消防设施标识是否清晰正确，阀门等开关是否处于正确位置 | 1、逐个核查消防设施标识 清晰/不清晰 2、消防设施标识 正确/不正确 3、阀门开关等所在位置 正确/不正确
|  | 消防水箱 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 检查就地水位显示装置，并核对储水量，水位降低时进水阀应自动补水（拍照液位计、浮球阀） | 1、具体位置： 2、实际储水量（）立方米 3、储水量（）要求 符合/不符合 4、降低水位后（）自动补水 能/不能
|  |  | 2、液位检测装置报警功能 | 2、液位检测装置报警功能 | 2、液位检测装置报警功能 | 消防控制室应设置显示消防水箱水位的装置，并应有最高和最低水位报警功能 | 1、高低水位检测装置（）正常报警 能/不能
[5 empty] | 3、存水更换 | 对专用消防水箱的消防用水进行一次替换，并清除内部淤泥 | 1、（）替换消防用水，并清洗水箱 有/没有
|  | 水泵接合器 | 1、外观-水泵接合器 | 1、外观-水泵接合器 | 1、外观-水泵接合器 | 外观应完好、无渗漏、闷盖齐全，标识应完整准确。冬季有可靠防冻措施 | 1、水泵接合器个数： 2、外观均完好、无渗漏、闷盖齐全、标识完整准确，（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 无 | 2、供水能力 | 进行实际供水测试，能够具备正常供水能力 | 1、供水功能（） 正常/异常
|  |  | 无 | 无 | 3、阀杆润滑防锈 | 操作阀杆加注黄油，然后完全关闭阀门，并重新开启 | 1、加注0号黄油阀杆个数： 2、对轴承进行润滑维护（）要求 符合/不符合
|  | 消防水池 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 1、核对储水量，自动进水阀进水功能 | 已存
|  |  | 2、液位检测装置报警功能 | 2、液位检测装置报警功能 | 2、液位检测装置报警功能 | 已存
|  | 阀门 | 1、检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门、及水箱出口阀门 | 1、检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门、及水箱出口阀门 | 1、检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门、及水箱出口阀门 | 所有阀门应处于常开状态 | 1、水源阀门具体位置： 2、水池进出水阀门具体位置： 3、水箱进出水阀门具体位置： 4、水泵进出水阀门具体位置： 5、所有阀门（）常开状态 处于/不处于
|  |  | 2、消防给水系统管网阀门状态检查 | 2、消防给水系统管网阀门状态检查 | 2、消防给水系统管网阀门状态检查 | 1）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，应对铅封、锁链进行检查；2）对腐蚀严重的消防管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆；3）阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，无法修复的予以更换； | 1、所有阀门（）规定状态 处于/位处于 2、（）铅封或者锁链 有/没有
|  |  | 3、止回阀 | 3、止回阀 | 3、止回阀 | 外观应完好，应无渗漏、无锈蚀、组件齐全，标识应完整准确，阀前或阀后压力表示值应在正常范围内 | 1、共有止回阀个数： 2、（）均完好、无渗漏、无锈蚀 是/不是 3、阀前后压力表数值（）均在正常范围内 是/不是 4、止回阀（）灵活有效 是 /不是
|  |  | 4、减压阀 | 4、减压阀 | 4、减压阀 | 外观应完好，应无渗漏、无锈蚀、组件齐全，标识应完整准确，阀前或阀后压力表示值应在正常范围内，启泵后动静压差应符合要求 | 1、共有减压阀个数： 2、（）均完好、无渗漏、无锈蚀 是/不是 3、阀前后压力表数值（）均在正常范围内 是/不是 4、启泵后压差（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 无 | 5、阀杆润滑防锈-阀门 | 外部螺丝和轭驾阀的操作阀杆加注黄油，然后完全关闭阀门，并重新开启 | 1、加注0号黄油阀杆个数： 2、对轴承进行润滑维护（）要求 符合/不符合
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 无 | 1、测试稳压泵及气压罐稳压能力 | 1、测试稳压泵及气压罐稳压能力 | 使管网泄压，当管网压力低于电接表设定启动压力时，稳压泵应能正常启动，启动后关闭泄水阀，管网压力达到电接点压力设定的停止压力时，稳压泵应能停止（拍照泵房整体照片，每个水泵控制柜照片，电接压力表照片） | 1、稳压泵具体位置： 2、压力低于启动压力时，稳压泵启动（） 正常/异常 3、到达停止压力时，稳压泵（）停止 自动/未自动
|  |  | 无 | 2、检查启泵、停泵压力设定值 | 2、检查启泵、停泵压力设定值 | 启泵与停泵压力值应符合设计要求 | 1、电接点压力表上限（）Mpa 2、电接点压力表下限（）Mpa 3、稳压泵（）要求 符合/不符合
|  |  | 无 | 3、主、备泵切换功能 | 3、主、备泵切换功能 | 通过控制柜切换主、备泵能正常投入 | 1、主备泵（）自动互投 能/不能

## 维修任务
| 字段 | 操作 | 列表说明 | 说明 | 新建/编辑 |  |  | 未接收/未指派时，所有都可修改 | 任务执行中
维修任务 | 任务ID |  | 默认，可选 | 系统自动分配ID | 任务名称 | 填写，30字以内 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 任务名称 | 下拉筛选 | 默认，必选 | 新建时输入名称；业主单位自动指派时，任务名称为：部件类型+故障，如：烟感故障、无线智能水压表故障 | 项目名称 | 下拉选择 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 项目名称 | 下拉筛选 | 默认，必选 | 新建合同时输入 | 业主单位地址 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 任务责任人 | 下拉筛选 | 默认，必选 | 指派任务时选择 | 现场联系人 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 来源 | 下拉筛选 | 默认，可选 | 业主申请/业主通知：web或app新建则为业主通知，业主自动指派时为业主申请 | 联系方式 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 状态 | 下拉筛选 | 默认，必选 | 未指派/未接收/执行中/已完成 | 来源 | 计划中/业主通知/业主申请 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 创建时间 |  | 默认，必选 | 新建任务时间 | 任务责任人 | 下拉选择，单选 | 非必填 | 可修改 | 不可修改
| 完成时间 |  | 默认，必选 | 完成任务时间 | 参与人员 | 下拉选择，多选，最多10个 | 非必填 | 可修改 | 可修改
| 操作 | 指派、详情、编辑、删除 | 默认，必选 | 指派：任务责任人（必填）、参与人员（非必填） | 设施名称 | 下拉选择 | 非必填 | 可修改 | 可修改
[5 empty] | 设施位置 | 填写，30字以内 | 非必填 | 可修改 | 可修改
任务详情 | 设备维修信息 | 设施名称 |  |  | 故障描述 | 填写，30字以内 | 非必填 | 可修改 | 可修改
|  | 设施位置 |  |  | 备注 | 填写，50字以内 | 非必填 | 可修改 | 可修改
故障描述
是否可检测
维修结果
记录
附件
| 基本信息 | 任务名称 | 任务名称
|  | 项目名称 | 项目名称
|  | 业主单位地址 | 业主单位地址
|  | 现场联系人 | 现场联系人
|  | 联系方式 | 联系方式
|  | 任务责任人 | 任务责任人
|  | 参与人员 | 参与人员
|  | 任务状态 | 任务状态
|  | 来源 | 来源
|  | 创建人 | 创建人
|  | 指派人 | 指派人
|  | 创建时间 | 创建时间
|  | 接收时间 | 接收时间
|  | 完成时间 | 完成时间
|  | 备注 | 备注
| 业主评价 | 满意度 | 满意度
|  | 评语 | 评语
添加任务结果
| 设施名称 | 下拉选择 | 必填
| 设施位置 | 填写，30字以内 | 必填
| 故障描述 | 填写，30字以内 | 必填
| 是否可检测 | 是/否 | 必填
| 维修结果 | 选择：已修好；还需进一步检测；需报价 | 必填
| 记录 | 50字以内 | 必填
| 附件 | 照片10张，视频一段 | 非必填

## 维保任务
|  | 说明 | 列表说明 | 操作
任务列表 | 任务ID |  | 默认，可选
| 任务名称 |  | 默认，必选 | 下拉筛选
| 项目名称 |  | 默认，必选 | 下拉筛选
| 任务属性 | 月/季/年 | 默认，必选 | 下拉筛选
| 任务责任人 |  | 默认，必选 | 下拉筛选
| 来源 |  | 默认，可选 | 下拉筛选
| 状态 |  | 默认，必选 | 下拉筛选
| 创建时间 | 生成任务工单的时间 | 默认，必选
| 完成时间 |  | 默认，可选
| 操作 | 指派、详情、编辑、删除 | 默认，必选
详情
设施信息 | 序号
设施名称
| 维保内容 | 设施有对应的维保内容
| 测试内容 | 设施有对应的检查项
判断结果
记录
附件
基本信息 | 任务名称
项目名称
业主单位地址
现场联系人
联系人电话
任务状态
任务责任人
参与人员
任务来源
创建人
指派人
创建时间
接收时间
完成时间
备注
维保信息 | 测试内容 | 不一样的设施测试内容不一样，后续会有单选的，也有填写的 | 必填
| 判断结果 | 符合/不符合 | 必填
| 记录 | 填写，50字以内 | 选填
| 附件 | 10张照片以内，一段视频 | 选填
| 新建/编辑 |  |  | 任务待指派/待接收 | 任务接收后
| 任务名称 | 填写，30字以内 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 项目名称 | 选择 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 业主单位地址 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 现场联系人 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 联系方式 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充 | 自动填充
| 来源 | 计划中/业主通知/业主申请 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 任务责任人 | 下拉选择，单选 | 非必填 | 可修改 | 不可修改
| 参与人员 | 下拉选择，多选，最多10个 | 非必填 | 可修改 | 可修改
| 维保属性 | 选择，月/季/年 | 必填 | 可修改 | 不可修改
| 备注 | 填写，50字以内 | 非必填 | 可修改 | 可修改
| 设施 | 选择 | 非必填 | 可修改 | 可修改

## 维保报告
列表
报告ID
生成日期
| 项目名称 | 下拉筛选
报告名称
| 报告属性 | 下拉筛选
| 是否已备案 | 下拉筛选、是/否/被撤回
备案日期
| 操作 | 备案、报告详情、下载报告、删除

## 合同
| 字段 | 说明 | 列表 | 是否必须
合同列表 | 合同ID |  | 默认
| 项目名称 | 下拉筛选 | 默认 | 必须
| 委托单位名称 | 下拉筛选
| 合同开始日期 |  | 默认
| 合同结束日期 |  | 默认 | 必须
| 建筑物 | 已添加/未添加 | 默认 | 必须
| 维保项目 | 已添加/未添加 | 默认 | 必须
| 维保计划 | 已添加/未添加 | 默认 | 必须
| 维保责任人 | 下拉筛选
| 状态 | 下拉筛选；进行中/已结束/未开始；按合同起始时间判断 | 默认 | 必须
| 操作 | 建筑物/维保设施/维保计划/详情/编辑/删除 | 默认 | 必须
详情 | 基本信息 | 项目名称
委托单位名称
地址
关联消防主管机构
维保负责人
创建人
|  | 创建时间 | 日期时分
项目联系人
联系方式
现场联系人
联系方式
合同周期
合同金额
维保合同
| 消防设施重点部位概况 | 消防水箱位置
消防水箱容量（m³）
消防控制室位置
消防水池位置
消防水池容量（m³）
|  |  |  | 新建单位 | 单位系统内已存在
新建/修改 | 基本信息 | 项目名称 | 必填，30字以内
|  | 委托单位名称 | 必填，30字以内，搜索选择或输入 |  | 选择
|  | 地址 | 必填，详址30字以内 | 可修改 | 不可动
|  | 关联消防主管机构 | 下拉 | 可修改 | 不可动
|  | 项目联系人 | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 联系方式 | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 现场联系人 | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 联系方式 | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 合同周期 | 必填，选择日期 | 不可修改 | 不可修改
|  | 合同金额（元） | 必填，20字以内 | 不可修改 | 不可修改
|  | 维保负责人 | 必填，选择 | 可修改 | 可修改
|  | 维保合同 | 非必填，最多上传3个文档 | 可修改 | 可修改
| 消防设施重点部位概况 | 消防水箱位置 | 必填，30字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 消防水箱容量（m³） | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 消防控制室位置 | 必填，30字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 消防水池位置 | 必填，30字以内 | 可修改 | 可修改
|  | 消防水池容量（m³） | 必填，20字以内 | 可修改 | 可修改
维保计划
| 计划名称 | 年、月+属性+维护保养计划，如：2018年5月月/季/年度维护保养计划
| 状态 | 未指派/未接收/执行中/已完成
任务责任人
参与人员
创建时间
备注
| 操作 | 指派、编辑、删除，已生成维保任务无法删除
建筑 | 建筑名称
建筑面积
地上面积
地下面积
地上层数
地下层数
建筑高度
| 操作 | 编辑 | 删除
| 计划性质 | 月/季/年 | 必填
| 维保时间 | 选择当月及以后的月份 | 必填
| 备注 | 20字以内 | 非必填

## Sheet1
当状态为未备案时，可点击“备案”按钮进行备案操作。